## date1 (hidden)
別添2
項目の種別 | 導入要件
① CO2濃度による外気量制御 | ① CO2濃度による外気量制御 |  | ✔
② 自然換気システム | 1 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている
③-1 空調ポンプ制御の高度化＿冷却水ポンプの変流量制御 | 2 | CO2濃度が満足しないときに外気導入量を増やすのみの制御ではない
③-2 空調ポンプ制御の高度化＿空調１次ポンプの変流量制御 | 3
③-3 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの末端差圧制御 | 4
③-4 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの送水圧力設定制御 | 5
④-1 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの人感センサーによる変風量制御 | ② 自然換気システム
④-2 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの適正容量分割 | 1 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている
④-3 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿厨房ファンの変風量制御 | 2 | 窓の手動開閉のみによるものではないこと
⑤ 冷却塔ファン・インバータ制御 | 3 | エントランスホールなどに於いての出入口扉の開放のみによるものではないこと
⑥ 照明のゾーニング制御 | 4 | ※自動制御により給排気口のいずれかの開閉を行うこと （外気温度・湿度などを判断条件とした適正な自然換気許可条件を設定すること)
⑦ フリークーリング | 5 | ※自然換気を促すための表示システムにより、冷房負荷とファンの消費電力を低減すること （※＝№4及び№5は、どちらかを1つ選択すること）
⑧ デシカント空調システム | ③-1 空調ポンプ制御の高度化＿冷却水ポンプの変流量制御
⑨ クール・ヒートトレンチシステム | 1 | 冷却水ポンプの変流量制御が冷却水ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
⑩ ハイブリッド給湯システム等（Ⓐヒートポンプ給湯機+燃焼系給湯機） | 2 | 手動インバータ調整ではないこと
⑩ ハイブリッド給湯システム等（Ⓑ排熱利用ヒートポンプ給湯システム） | 3 | 変流量対応の熱源機器で、かつ必要最小流量（定格値の50～70％で機種による）を確保していること。
⑪-1 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓐ地中熱利用給湯ヒートポンプシステム） | 4
⑪-1 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓑ地中熱利用空調・給湯ヒートポンプシステム） | 5
⑪-2 地中熱利用の高度化＿オープンループ方式 | ③-2 空調ポンプ制御の高度化＿空調１次ポンプの変流量制御
⑪-3 地中熱利用の高度化＿地中熱直接利用等 | 1 | 空調１次ポンプの変流量制御が空調１次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
⑫-1 コージェネレーション設備の高度化＿吸収式冷凍機への蒸気利用 | 2 | 手動インバータ調整ではないこと
⑫-2 コージェネレーション設備の高度化＿燃料電池 | 3 | 変流量対応の熱源機器で、かつ必要最小流量（定格値の50～70％で機種による）を確保していること。
⑫-3 コージェネレーション設備の高度化＿エネルギーの面的利用等 | 4
⑬ 自然採光システム | 5
⑭ 超高効率変圧器 | ③-3 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの末端差圧制御
⑮ 熱回収ヒートポンプ | 1 | 密閉式回路の空調２次ポンプ系統であること
| 2 | 空調２次ポンプの末端差圧制御が、空調２次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 3 | 吐出圧制御、バイパス間差圧制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
4
5
③-4 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの送水圧力設定制御
| 1 | 密閉式回路の空調２次ポンプ系統であること
| 2 | 空調２次ポンプの送水圧力設定制御が、空調２次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 3 | 吐出圧制御、バイパス間差圧制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
4
5
④-1 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの人感センサーによる変風量制御
| 1 | 空調ファンの人感センサーによる変風量制御が、主たる室用途の床面積の過半に導入されている
| 2 | 室内温度による変風量制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
3
4
5
④-2 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの適正容量分割
| 1 | 空調ファンの適正容量分割が、主たる室用途の空調給気ファン総電動機出力の過半に導入されている
2
3
4
5
④-3 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿厨房ファンの変風量制御
| 1 | 厨房ファンの変風量制御が、電動機出力7.5kW以上の厨房ファン総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 手動インバータ調整などWEBプログラムで評価できるものではないこと
3
4
5
⑤ 冷却塔ファン・インバータ制御
| 1 | 冷却塔ファン・インバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 冷却塔ファンの手動インバータ調整でないこと
3
4
5
⑥ 照明のゾーニング制御
| 1 | 照明のゾーニング制御が、主たる廊下、エントランスホール、駐車場の合計床面積の過半に導入されている
| 2 | 廊下、エントランスホール、駐車場などにおいて照度条件を緩和し、間引きや調光で3/4以下に減光できるシステムが導入されている。
3
4
5
⑦ フリークーリング
| 1 | 地域の気候特性に応じて有効に機能するフリークーリングシステムである
2
3
4
5
⑧ デシカント空調システム
| 1 | 吸着剤の再生熱源に再生可能エネルギーや排熱を利用している
| 2 | 除湿ロータに吸着剤を使用している。（シリカゲル、ゼオライト、活性炭、活性アルミナ、高分子など）
| 3 | デシカント空調システムが主たる室用途の床面積の過半に導入されている
| 4 | ヒートポンプ方式の調湿外気処理機などWEBプログラムで評価できるものでないこと
5
⑨ クール・ヒートトレンチシステム
| 1 | 地中熱利用ヒートポンプ、井水熱利用などではない
2
3
4
5
⑩ ハイブリッド給湯システム等（Ⓐヒートポンプ給湯機+燃焼系給湯機）
| 1 | 同一の給湯系統にヒートポンプ給湯機と燃焼系給湯機が複数台接続されている
| 2 | 運転モードに合わせて高効率運転するよう自動制御されている
| 3 | ヒートポンプ給湯機の冬期高温貯湯条件における定格COPが3.0以上のもの
| 4 | 同一給湯系統の定格給湯能力の10％以上に導入されている
| 5 | 太陽熱利用とのハイブリッドではない
⑩ ハイブリッド給湯システム等（Ⓑ排熱利用ヒートポンプ給湯システム）
| 1 | 排熱をヒートポンプ給湯機に利用している
| 2 | ヒートポンプ給湯機の冬期高温貯湯条件における定格COPが3.0以上のもの
| 3 | 同一給湯系統の定格給湯能力の10％以上に導入されている
| 4 | 太陽熱利用とのハイブリッドではない
| 5 | 排水等の排熱利用時には「再使用の禁止（上水の給水系統に再使用）」を守っている
⑪-1 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓐ地中熱利用給湯ヒートポンプ）
| 1 | 地中と大気の温度差をを利用している
| 2 | 高効率給湯機を使用している
3
4
5
⑪-1 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓑ地中熱利用空調・給湯ヒートポンプ）
| 1 | 地中と大気の温度差をを利用している
| 2 | 空調のみのヒートポンプシステムではない
3
4
5
⑪-2 地中熱利用の高度化＿オープンループ方式
| 1 | 地中と大気の温度差をを利用している
| 2 | 高効率給湯機を使用している
3
4
5
⑪-3 地中熱利用の高度化＿地中熱直接利用等
| 1 | 地中熱そのものを利用している
2
3
4
5
⑫-1 コージェネレーション設備の高度化＿吸収式冷凍機への蒸気利用
| 1 | コージェネレーション排熱の吸収冷凍機への蒸気利用又は蒸気・温水利用である
| 2 | ガスエンジンタイプで排熱を温水単独に取り出すものでは無い
3
4
5
⑫-2 コージェネレーション設備の高度化＿燃料電池
| 1 | コージェネレーションとしての燃料電池である
2
3
4
5
⑫-3 コージェネレーション設備の高度化＿エネルギーの面的利用等
| 1 | コージェネレーション排熱を地域冷暖房等による面的利用をしている
2
3
4
5
⑬ 自然採光システム
| 1 | 自然採光にライトシェルフ、アトリウム、トップライト、ハイサイドライト、光ダクト、又は特殊ブラインドシステムなどを導入している
| 2 | 明るさ検知による自動点滅制御又は明るさセンサによる昼光利用制御を併用している
| 3 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている
| 4 | 照明のスケジュール制御ま又は手動操作により日中の消灯又は間引き点灯ではない
5
⑭ 超高効率変圧器
| 1 | 第一次トップランナー判断基準からさらに全損失を20％以上低減したものである
| 2 | 第二次トップランナー判断基準の適用対象の変圧器全てに導入されている
3
4
5
⑮ 熱回収ヒートポンプ
| 1 | 冷温水同時取り出しが可能となっている
| 2 | 熱回収運転時の総合COP（冷却COPと加熱COPの合計）が6.0以上のものである
| 3 | 建築物全体の温熱源供給能力の５％以上に導入されている
4
5

## はじめに
CZA-001
令和６年度 ZEB実証事業 |  | CZA-002
交付申請書(別添１)(別添２)(別添３) |  | CZA-003
CZA-005
【各書類の注意事項】 |  | CZA-012
■（別添１）システム概念図 |  | CZA-013
| 提出必須の書類です。 | CZA-014
■（別添２）WEBPRO未評価技術１５項目 |  | CZA-016
提出必須の書類です。
| 技術ごとにシートが分かれていますので、導入する技術のシートに入力してください。 | CZA-014
※未導入の技術についてはシートごと削除して提出してください。
※導入する技術によっては、別途エビデンス資料が必要となります。
■（別添３）エネルギー計量計画図 |  | CZA-013
提出必須の書類です。
【 シート構成】 |  | CZA-020
1 | （別添１）システム概念図
2 | （別添２）WEBPRO未評価技術１５項目
3 | （別添３）エネルギー計量計画図

## （別添１）
（別添1）
システム概念図
設備・システム名 ｜

## （別添２）①
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ① CO2濃度による外気量制御
導入 要件 | 1 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
| 2 | CO2濃度が満足しないときに外気導入量を増やすのみの制御ではない （CO2濃度が満足している場合に外気量を最小値まで削減する）
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例２
記入例１

## （別添２）②
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ② 自然換気システム
導入 要件 | 1 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、Webプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
| 2 | 窓の手動開閉のみによるものではないこと
| 3 | エントランスホールなどに於いての出入口扉の開放のみによるものではないこと
| 4 | ※自動制御により給排気口のいずれかの開閉を行うこと （外気温度・湿度などを判断条件とした適正な自然換気許可条件を設定すること)
| 5 | ※自然換気を促すための表示システムにより、冷房負荷とファンの消費電力を低減すること （※＝№4及び№5は、どちらかを1つ選択すること）
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）③-1
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ③-1 空調ポンプ制御の高度化＿冷却水ポンプの変流量制御
導入 要件 | 1 | 冷却水ポンプの変流量制御が冷却水ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 手動インバータ調整ではないこと
| 3 | 変流量対応の熱源機器で、かつ必要最小流量（定格値の50～70％で機種による）を確保していること
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）③-2
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ③-2 空調ポンプ制御の高度化＿空調１次ポンプの変流量制御
導入 要件 | 1 | 空調１次ポンプの変流量制御が空調１次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 手動インバータ調整ではないこと
| 3 | 変流量対応の熱源機器で、かつ必要最小流量（定格値の50～70％で機種による）を確保していること。
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）③-3
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ③-3 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの末端差圧制御
導入 要件 | 1 | 密閉式回路の空調２次ポンプ系統であること
| 2 | 空調２次ポンプの末端差圧制御が、空調２次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 3 | 吐出圧制御、バイパス間差圧制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）③-4
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ③-4 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの送水圧力設定制御
導入 要件 | 1 | 密閉式回路の空調２次ポンプ系統であること
| 2 | 空調２次ポンプの送水圧力設定制御が、空調２次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 3 | 吐出圧制御、バイパス間差圧制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）④-1
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ④-1 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの人感センサーによる変風量制御
導入 要件 | 1 | 空調ファンの人感センサーによる変風量制御が、主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
| 2 | 室内温度による変風量制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）④-2
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ④-2 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの適正容量分割
導入 要件 | 1 | 空調ファンの適正容量分割が、主たる室用途の空調給気ファン総電動機出力の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）④-3
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ④-3 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿厨房ファンの変風量制御
導入 要件 | 1 | 厨房ファンの変風量制御が、電動機出力7.5kW以上の厨房ファン総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 手動インバータ調整などWEBプログラムで評価できるものではないこと
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑤
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑤冷却塔ファン・インバータ制御
導入 要件 | 1 | 冷却塔ファン・インバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 冷却塔ファンの手動インバータ調整でないこと
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑥
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑥ 照明のゾーニング制御
導入 要件 | 1 | 照明のゾーニング制御が、主たる廊下、エントランスホール、駐車場の合計床面積の過半に導入されている
| 2 | 廊下、エントランスホール、駐車場などにおいて照度条件を緩和し、間引きや調光で3/4以下に減光できるシステムが導入されている
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑦
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑦ フリークーリング
導入 要件 | 1 | 地域の気候特性に応じて有効に機能するフリークーリングシステムである
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑧
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑧ デシカント空調システム
導入 要件 | 1 | 吸着剤の再生熱源に再生可能エネルギーや排熱を利用している
| 2 | 除湿ロータに吸着剤を使用している。（シリカゲル、ゼオライト、活性炭、活性アルミナ、高分子など）
| 3 | デシカント空調システムが主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
| 4 | ヒートポンプ方式の調湿外気処理機などWEBプログラムで評価できるものでないこと
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑨
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑨ クール・ヒートトレンチシステム
導入 要件 | 1 | 地中熱利用ヒートポンプ、井水熱利用などではない
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑩(Ⓐ)
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑩ ハイブリット給湯システム等（Ⓐヒートポンプ給湯機+燃焼系給湯機）
導入 要件 | 1 | 同一の給湯系統に給水予熱専用のヒートポンプ給湯機と給湯・保温用の燃焼系給湯機が複数台接続されている
| 2 | 運転モードに合わせて高効率運転するよう自動制御されている（ヒートポンプ給湯機は給水予熱運転としタンクの保温運転は行わない）
| 3 | ヒートポンプ給湯機の冬期高温貯湯条件における定格COPが3.0以上のもの
| 4 | 同一給湯系統の定格給湯能力の10％以上に導入されている
| 5 | 太陽熱利用とのハイブリッドではない
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑩(Ⓑ)
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑩ ハイブリット給湯システム等（Ⓑ排熱利用ヒートポンプ給湯システム）
導入 要件 | 1 | 排熱をヒートポンプ給湯機に利用している
| 2 | ヒートポンプ給湯機の冬期高温貯湯条件における定格COPが3.0以上のもの
| 3 | 同一給湯系統の定格給湯能力の10％以上に導入されている
| 4 | 太陽熱利用とのハイブリッドではない
| 5 | 排水等の排熱利用時には「再使用の禁止（上水の給水系統に再使用）」を守っている
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑪-1(Ⓐ)
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑪-1 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓐ地中熱利用給湯ヒートポンプシステム）
導入 要件 | 1 | 地中と大気の温度差をを利用している
| 2 | 高効率給湯機を使用している
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑪-1(Ⓑ)
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑪-1 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓑ地中熱利用空調・給湯ヒートポンプシステム）
導入 要件 | 1 | 地中と大気の温度差をを利用している
| 2 | 空調のみのヒートポンプシステムではない
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑪-2
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑪-2 地中熱利用の高度化＿オープンループ方式
導入 要件 | 1 | 地中と大気の温度差をを利用している
| 2 | 高効率給湯機を使用している
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑪-3
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑪-3 地中熱利用の高度化＿地中熱直接利用等
導入 要件 | 1 | 地中熱そのものを利用している
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑫-1
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑫-1 コージェネレーション設備の高度化＿吸収式冷凍機への蒸気利用
導入 要件 | 1 | コージェネレーション排熱の吸収冷凍機への蒸気利用又は蒸気・温水利用である
| 2 | ガスエンジンタイプで排熱を温水単独に取り出すものでは無い
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑫-2
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑫-2 コージェネレーション設備の高度化＿燃料電池
導入 要件 | 1 | コージェネレーションとしての燃料電池である
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑫-3
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑫-3 コージェネレーション設備の高度化＿エネルギーの面的利用等
導入 要件 | 1 | コージェネレーション排熱を地域冷暖房等による面的利用をしている
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑬
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑬ 自然採光システム等
導入 要件 | 1 | 自然採光にライトシェルフ、アトリウム、トップライト、ハイサイドライト、光ダクト、又は特殊ブラインドシステムなどを導入している
| 2 | 明るさ検知による自動点滅制御又は明るさセンサによる昼光利用制御を併用している
| 3 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の照明計算対象室の”主要室”とする室用途
| 4 | 照明のスケジュール制御又は手動操作により日中の消灯又は間引き点灯ではない
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑭
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑭ 超高効率変圧器
導入 要件 | 1 | 第一次トップランナー判断基準からさらに全損失を20％以上低減したものである
| 2 | 第二次トップランナー判断基準の適用対象の変圧器全てに導入されている
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添２）⑮
（別添2）
ＷＥＢＰＲＯ未評価技術１５項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑮ 熱回収ヒートポンプ
導入 要件 | 1 | 冷温水同時取り出しが可能となっている
| 2 | 熱回収運転時の総合COP（冷却COPと加熱COPの合計）が6.0以上のものである
| 3 | 建築物全体の温熱源供給能力の５％以上に導入されている
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること） ＊系統ごとに計算
記入例

## （別添３）
| （別添３） | ・計量は、すべてBEMSに集約し、CSVデータとして保存すること。サブシステムで計量している場合は、統合すること。
エネルギー計量計画図 |  | ・空調、換気、照明、給湯、昇降機、コージェネ、太陽光発電等、その他、の計測区分ごと、かつエネルギー種別ごと
の集計値を計算し、実施状況報告時に提出ができること。
※「その他」とは、ＷＥＢＰＲＯ計算対象である主要室のコンセント負荷の為注意すること。
・省エネルギーの効果測定及び運用ができる計量・計測を行うこと。（電力計量の他、室内外の環境計測など）
・エネルギー計量は上記によるが、事業の状況に応じて実施内容を充実させること。
・コンセント等のその他区分は、盤の大元計測から各区分計測合計を差し引くことで計測する場合は、BEMSにて
差分の演算を行うこと。ただし、WEBPRO計算対象外設備が差分内に混在する場合は、差し引くための計測を設け、
BEMSにて差引演算を行うこと。
記入例